## 4кв
| ООО "Электротеплосеть"" | [13 empty] | форма 1.5
| (наименование организации) | [5 empty] | Сроки опубликования: |  |  |  | ежеквартально
| 162390 Вологодская обл.,г.В-Устюг,ул.Набережная,67 | [9 empty] | в течение 3 дней со дня, с которого максимальная мощность потребителя считается сниженной*
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата)
|  | Наименование сайта/URL |  |  |  | http://etsvu.ru/disclosure-standard/volume-availability/
| Дата опубликования |  |  |  |  | 04.07.2018г
| Отчетный период |  |  |  |  | 2 квартал 2018 года
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
1. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания
№ п/п | Наименование питающего центра (№ трансформаторной подстанции) | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, % | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Присоед-я мощность,кВт | Присоед-я мощность,кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мошности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |  | 12
по центрам питания ниже 35 кВ
| 1 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 40% | 160 |  | 0 |  | 0 | 240 | 240 | 0 | 240
| 2 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 37% | 148 |  | 0 |  | 0 | 252 | 252 | 0 | 252
| 3 | 6/0,4 | 250 | 250 | 53% | 132.5 |  | 0 |  | 0 | 117.5 | 117.5 | 0 | 117.5
| 4 | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | [10 empty] | Ведомств.
| 5 | 6/0,4 | 0.315 | 315 | 52% | 163.8 |  | 0 |  | 0 | 151.2 | 151.2 | 0 | 151.2
| 6 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 25% | 62.5 |  | 0 |  | 0 | 187.5 | 187.5 | 0 | 187.5
| 7 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 51% | 127.5 |  | 0 |  | 0 | 122.5 | 122.5 | 0 | 122.5
| 8 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 49% | 122.5 |  | 0 |  | 0 | 127.5 | 127.5 | 0 | 127.5
| 9 | 6/0,4 | 0,32+0,4 | 320 | 68% | 217.6 |  | 0 |  | 0 | 102.4 | 102.4 | 0 | 102.4 | Ведомств.(400)
| 10 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 74% | 118.4 | 5 | 5.5991 | 5 | 5.5991 | 36.0009 | 36.0009 | 0 | 36.0009
| 11 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 64% | 102.4 |  | 0 |  | 0 | 57.6 | 57.6 | 0 | 57.6
| 12 | 6/0,4 | 0,56+0,32 | 880 | [10 empty] | Ведомств.
| 13 | 6/0,4 | 0,25+0,4 | 650 | 24.8% | 161.2 |  | 0 |  | 0 | 488.8 | 488.8 | 0 | 488.8
| 14 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 44% | 176 |  | 0 |  | 0 | 224 | 224 | 0 | 224
| 15 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 63% | 157.5 |  | 0 | 15 | 16.7973 | 75.7027 | 75.7027 | 0 | 75.7027
| 16 | 6/0,4 | 2*0,63+0,4 | 1660 | [10 empty] | Ведомств.
| 17 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 66% | 118.8 |  | 0 |  | 0 | 61.2 | 61.2 | 0 | 61.2
| 18 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 54% | 216 |  | 0 |  | 0 | 184 | 184 | 0 | 184
| 19 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 72% | 180 | 15 | 16.7973 | 15 | 16.7973 | 53.2027 | 53.2027 | 0 | 53.2027
| 20 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 48% | 192 | 34 | 38.0739 | 25 | 27.9955 | 180.0045 | 169.9261 | 0 | 169.9261
| 21 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 60% | 150 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
| 22 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 52% | 83.2 | 15 | 16.7973 | 4 | 4.4793 | 72.3207 | 60.0027 | 0 | 60.0027
| 23 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 77% | 192.5 | 16 | 17.9171 | 19 | 21.2766 | 36.2234 | 36.2234 | 0 | 36.2234
| 24 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 41% | 164 | 18 | 20.1568 | 18 | 20.1568 | 215.8432 | 215.8432 | 0 | 215.8432
| 25 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 62% | 248 |  | 0 | 13 | 14.5577 | 137.4423 | 137.4423 | 0 | 137.4423
| 26 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 57% | 228 |  | 0 |  | 0 | 172 | 172 | 0 | 172
| 27 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 33% | 132 | 8 | 8.9586 | 8 | 8.9586 | 259.0414 | 259.0414 | 0 | 259.0414
| 28 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 75% | 187.5 |  | 0 |  | 0 | 62.5 | 62.5 | 0 | 62.5
| 29 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 68% | 108.8 |  | 0 |  | 0 | 51.2 | 51.2 | 0 | 51.2
| 30 | 10/0,4 | 0.16 | 160 | 41% | 65.6 |  | 0 |  | 0 | 94.4 | 94.4 | 0 | 94.4
| 31 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 45% | 180 | 3 | 3.3595 | 3 | 3.3595 | 216.6405 | 216.6405 | 0 | 216.6405
| 32 | 6/0,4 | 0.32 | 320 | 35% | 112 | 16.3 | 18.2531 | 19.3 | 21.6125 | 186.3875 | 186.3875 | 0 | 186.3875
| 33 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 43% | 172 |  | 0 |  | 0 | 228 | 228 | 0 | 228
| 34 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 59% | 147.5 | 23 | 25.7559 | 23 | 25.7559 | 76.7441 | 76.7441 | 0 | 76.7441
| 35 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 31% | 77.5 |  | 0 |  | 0 | 172.5 | 172.5 | 0 | 172.5
| 36 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 83% | 207.5 |  | 0 |  | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | 42.5
| 37 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 47% | 84.6 |  | 0 |  | 0 | 95.4 | 95.4 | 0 | 95.4
| 38 | 10/0,4 | 0.25 | 250 | 14% | 35 |  | 0 |  | 0 | 215 | 215 | 0 | 215
| 39 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 48% | 76.8 |  | 0 |  | 0 | 83.2 | 83.2 | 0 | 83.2
| 40 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 57% | 142.5 | 65 | 72.7884 |  | 0 | 107.5 | 34.7116 | 0 | 34.7116
| 41 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 19% | 30.4 |  | 0 |  | 0 | 129.6 | 129.6 | 0 | 129.6
| 42 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 51% | 51 | 15 | 16.7973 |  | 0 | 49 | 32.2027 | 0 | 32.2027
| 43 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 40% | 160 | 11 | 12.318 |  | 0 | 240 | 227.682 | 0 | 227.682
| 44 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 88% | 140.8 | 8 | 8.9586 |  | 0 | 19.2 | 10.2414 | 0 | 10.2414
| 45 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 32% | 128 | 13.5 | 15.1176 | 13.5 | 15.1176 | 256.8824 | 256.8824 | 0 | 256.8824
| 46 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 46% | 184 |  | 0 |  | 0 | 216 | 216 | 0 | 216
| 47 | 6/0,4 | 0.63 | 630 | [10 empty] | Ведомств.
| 48 | 6/0,4 | 0.32 | 320 | [10 empty] | Ведомств.
| 49 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [6 empty] | 250 | 250 | 0 | 250 | Технол.резерв
| 49/1 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | [10 empty] | Ведомств.
| 50 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 44% | 44 |  | 0 |  | 0 | 56 | 56 | 0 | 56
| 51 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 56% | 56 |  | 0 |  | 0 | 44 | 44 | 0 | 44
| 52 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | [10 empty] | Ведомств.
| 53 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 74% | 185 |  | 0 |  | 0 | 65 | 65 | 0 | 65
| 54 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 33% | 132 | 7 | 7.8387 | 7 | 7.8387 | 260.1613 | 260.1613 | 0 | 260.1613
| 55 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 54% | 216 | 9.5 | 10.6383 | 9.5 | 10.6383 | 173.3617 | 173.3617 | 0 | 173.3617
| 56 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 18% | 72 | [8 empty] | Ведомств.
| 57 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 32% | 80 |  | 0 |  | 0 | 170 | 170 | 0 | 170
| 59 | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | 24.18% | 304.668 |  | 0 |  | 0 | 955.332 | 955.332 | 0 | 955.332 | Технол.резерв
| 60 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 35% | 140 | 19 | 21.2766 |  | 0 | 260 | 238.7234 | 0 | 238.7234
| 61 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 42% | 168 |  | 0 |  | 0 | 232 | 232 | 0 | 232
| 62 | 6/0,4 | 0,18+0,16 | 340 | [10 empty] | Ведомств.
| 63 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 54% | 216 |  | 0 |  | 0 | 184 | 184 | 0 | 184
| 64 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 36% | 144 |  | 0 |  | 0 | 256 | 256 | 0 | 256
| 65 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 49.3% | 394.4 |  | 0 |  | 0 | 405.6 | 405.6 | 0 | 405.6
| 66 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 40% | 100 |  | 0 |  | 0 | 150 | 150 | 0 | 150
| 67 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 28% | 112 | 50 | 55.991 | 15 | 16.7973 | 271.2027 | 232.009 | 0 | 232.009
| 68 | 6/0,4 | 0,4+0,25 | 650 | 55% | 357.5 |  | 0 |  | 0 | 292.5 | 292.5 | 0 | 292.5
| 69 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 70 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 17% | 17 |  | 0 |  | 0 | 83 | 83 | 0 | 83
| 71 | 6/0,4 | 0,4+0,25 | 650 | 17% | 110.5 | 65 | 72.7884 | 34 | 38.0739 | 501.4261 | 466.7116 | 1 | 467.7116
| 72 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 50% | 125 |  | 0 | 0.015 | 0.016797 | 124.9832 | 124.9832 | 0 | 124.9832
| 73 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 34% | 136 |  | 0 |  | 0 | 264 | 264 | 0 | 264
| 74 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | [10 empty] | Ведомств.
| 75 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 85% | 212.5 |  | 0 |  | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 37.5
| 76 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 45% | 112.5 | 15 | 16.7973 | 15 | 16.7973 | 120.7027 | 120.7027 | 0 | 120.7027
| 77 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 68% | 108.8 |  | 0 |  | 0 | 51.2 | 51.2 | 0 | 51.2
| 78 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 62% | 155 |  | 0 |  | 0 | 95 | 95 | 0 | 95
| 79 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 25% | 40 |  | 0 |  | 0 | 120 | 120 | 0 | 120
| 80 | 6/0,4 | [12 empty] | Ведомств.
| 81 | 6/0,4 | 0,16+0,25 | 410 | 40% | 164 | 11 | 12.318 |  | 0 | 246 | 233.682 | 0 | 233.682
| 82 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 38% | 95 |  | 0 |  | 0 | 155 | 155 | 0 | 155
| 83 | 6/0,4 | 0,16+0,18 | 340 | 39% | 132.6 | 10 | 11.1982 |  | 0 | 207.4 | 196.2018 | 0 | 196.2018
| 84 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 43% | 172 |  | 0 |  | 0 | 228 | 228 | 0 | 228
| 85 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 46% | 115 |  | 0 |  | 0 | 135 | 135 | 0 | 135
| 86 | 6/0,4 | 0,4+0,25 | 650 | [10 empty] | Ведомств.
| 87 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 52% | 83.2 |  | 0 |  | 0 | 76.8 | 76.8 | 0 | 76.8
| 88 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 5% | 20 |  | 0 |  | 0 | 380 | 380 | 0 | 380
| 89 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [10 empty] | Откл.
| 90 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [10 empty] | Откл.
| 91 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 70% | 175 |  | 0 |  | 0 | 75 | 75 | 0 | 75
| 92 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [10 empty] | Ведомств.
| 93 | 6/0,4 | 0,63+0,32 | 950 | [10 empty] | Ведомств.
| 94 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 40% | 100 |  | 0 |  | 0 | 150 | 150 | 0 | 150
| 95 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 32% | 57.6 |  | 0 |  | 0 | 122.4 | 122.4 | 0 | 122.4
| 96 | 6/0,4 | 0,1+0,25 | 350 | 5% | 17.5 | 19 | 21.2766 |  | 0 | 332.5 | 311.2234 | 0 | 311.2234
| 97 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | [10 empty] | Ведомств.
| 98 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 56% | 448 | 15 | 16.7973 | 15 | 16.7973 | 335.2027 | 335.2027 | 0 | 335.2027
| 99 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 50% | 125 |  | 0 |  | 0 | 125 | 125 | 0 | 125
| 100 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 100/1 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [10 empty] | Ведомств.
| 101 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 63% | 63 |  | 0 |  | 0 | 37 | 37 | 0 | 37
| 102 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 50% | 80 | 23 | 25.7559 |  | 0 | 80 | 54.2441 | 0 | 54.2441
| 103 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 46% | 82.8 |  | 0 |  | 0 | 97.2 | 97.2 | 0 | 97.2
| 104 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 29% | 46.4 |  | 0 |  | 0 | 113.6 | 113.6 | 0 | 113.6
| 105 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 46% | 368 | 14 | 15.6775 | 50 | 55.991 | 376.009 | 376.009 | 0 | 376.009
| 106 | 10/0,4 | 0.16 | 160 | 49% | 78.4 | 8 | 8.9586 | 65 | 72.7884 | 8.8116 | 8.8116 | 0 | 8.8116
| 107 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | [10 empty] | Ведомств.
| 108 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | [10 empty] | Ведомств.
| 109 | 6/0,4 | 0,25+0,4 | 650 | 29% | 188.5 |  | 0 |  | 0 | 461.5 | 461.5 | 0 | 461.5
| 110 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 47% | 376 |  | 0 | 15 | 16.7973 | 407.2027 | 407.2027 | 0 | 407.2027
| 111 | 6/0,4 | 0.32 | 320 | [10 empty] | Ведомств.
| 112 | 6/0,4 | 0,4+0,25 | 650 | 21% | 136.5 |  | 0 |  | 0 | 513.5 | 513.5 | 0 | 513.5
| 113 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 9% | 16.2 |  | 0 |  | 0 | 163.8 | 163.8 | 0 | 163.8
| 114 | 6/0,4 | 2*0,1 | 200 | 51% | 102 |  | 0 |  | 0 | 98 | 98 | 0 | 98
| 115 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 116 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 68% | 68 |  | 0 |  | 0 | 32 | 32 | 0 | 32
| 117 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 37% | 148 |  | 0 |  | 0 | 252 | 252 | 0 | 252
| 118 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 3.98% | 31.84 |  | 0 |  | 0 | 768.16 | 768.16 | 0 | 768.16
| 119 | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | [10 empty] | Ведомств.
| 120 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| ТП базы ЭТС | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | [6 empty] | 1260 | 1260 | 0 | 1260 | Технол.резерв
| ТП ГНКС | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | [6 empty] | 1260 | 1260 | 0 | 1260 | Технол.резерв
| ТП оч.сооруж. | 6/0,4 | 2*1 | 2000 | [6 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | Технол.резерв
| ТП котел.СРЗ | 6/0,4 | 0.63 | 630 | 2% | 12.6 | 30 | 33.5946 |  | 0 | 617.4 | 583.8054 | 0 | 583.8054 | Технол.резерв
| ТП п.Валга | 10/0,4 | 0,25+0,4 | 650 | 17% | 110.5 |  | 0 |  | 0 | 539.5 | 539.5 | 0 | 539.5
| ТП д.Коромысл. | 10/0,4 | 0.25 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 | 250 | 0 | 250
| ТП д.Сыворотк. | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
| ТП проектир. Ул.Герцена | 6/0,4 | [12 empty] | Ведомств.
по центрам питания 35 кВ и выше
На балансе организации
нет центров питания
35кВ и выше
Примечание: в случае если на балансе организации нет указанного оборудования, указать в столбце 2 " на балансе организации нет центров питания ниже 35 кВ", "на балансе организации нет центров питания 35 кВ и выше"
* В случае если появление свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (п. 12 постановления Правительства РФ 21.01.2004 № 24 в ред. постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)
[6 empty] | Основание для размещения: | [5 empty] | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б) 16 аб.
[6 empty] | Статус информации: | [5 empty] | "фактическая"
[6 empty] | Срок хранения в архиве организации: | [5 empty] | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)