## 4кв
| ООО "Электротеплосеть"" | [13 empty] | форма 1.5
| (наименование организации) | [5 empty] | Сроки опубликования: |  |  |  | ежеквартально
| 162390 Вологодская обл.,г.В-Устюг,ул.Набережная,67 | [9 empty] | в течение 3 дней со дня, с которого максимальная мощность потребителя считается сниженной*
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата)
|  | Наименование сайта/URL |  |  |  | http://etsvu.ru/disclosure-standard/volume-availability/
| Дата опубликования |  |  |  |  | 04.10.2017г
| Отчетный период |  |  |  |  | 3 квартал 2017 года
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
1. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания
№ п/п | Наименование питающего центра (№ трансформаторной подстанции) | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, % | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Присоед-я мощность,кВт | Присоед-я мощность,кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мошности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |  | 12
по центрам питания ниже 35 кВ
| 1 | 6/0,4 | 400 | 400 | 44% | 176 |  | 0 |  | 0 | 224 | 224 | 0 | 224
| 2 | 6/0,4 | 400 | 400 | 47% | 188 |  | 0 |  | 0 | 212 | 212 | 0 | 212
| 3 | 6/0,4 | 250 | 250 | 61% | 152.5 |  | 0 | 35 | 39.1937 | 58.3063 | 58.3063 | 0 | 58.3063
| 4 | 6/0,4 | 2*630 | 1260 |  | 0 | [8 empty] | Ведомств.
| 5 | 6/0,4 | 315 | 315 | 76% | 239.4 | 17 | 19.037 | 12 | 13.4378 | 62.1622 | 56.563 | 0 | 56.563
| 6 | 6/0,4 | 250 | 250 | 37% | 92.5 |  | 0 |  | 0 | 157.5 | 157.5 | 0 | 157.5
| 7 | 6/0,4 | 250 | 250 | 52% | 130 | 15 | 16.7973 |  | 0 | 120 | 103.2027 | 0 | 103.2027
| 8 | 6/0,4 | 250 | 250 | 48% | 120 |  | 0 |  | 0 | 130 | 130 | 0 | 130
| 9 | 6/0,4 | 320+400 | 320 | 73.8% | 236.16 | 33 | 36.9541 | 12 | 13.4378 | 70.4022 | 46.8859 | 0 | 46.8859 | Ведомств.(400)
| 10 | 6/0,4 | 160 | 160 | 68% | 108.8 |  | 0 |  | 0 | 51.2 | 51.2 | 0 | 51.2
| 11 | 6/0,4 | 160 | 160 | 64% | 102.4 | 22 | 24.6361 | 22 | 24.6361 | 32.9639 | 32.9639 | 0 | 32.9639
| 12 | 6/0,4 | 560+320 | 880 |  | 0 | [8 empty] | Ведомств.
| 13 | 6/0,4 | 250+400 | 650 | 24.5% | 159.25 |  | 0 |  | 0 | 490.75 | 490.75 | 0 | 490.75
| 14 | 6/0,4 | 400 | 400 | 39% | 156 |  | 0 |  | 0 | 244 | 244 | 0 | 244
| 15 | 6/0,4 | 250 | 250 | 53% | 132.5 | 5 | 5.5991 |  | 0 | 117.5 | 111.9009 | 0 | 111.9009
| 16 | 6/0,4 | 2*630+400 | 1660 |  | 0 | [8 empty] | Ведомств.
| 17 | 6/0,4 | 180 | 180 | 72% | 129.6 |  | 0 |  | 0 | 50.4 | 50.4 | 0 | 50.4
| 18 | 6/0,4 | 400 | 400 | 58% | 232 | 8 | 8.9586 | 31 | 34.7144 | 133.2856 | 133.2856 | 0 | 133.2856
| 19 | 6/0,4 | 250 | 250 | 64% | 160 | 45 | 50.3919 | 8 | 8.9586 | 81.0414 | 39.6081 | 0 | 39.6081
| 20 | 6/0,4 | 400 | 400 | 54% | 216 |  | 0 |  | 0 | 184 | 184 | 0 | 184
| 21 | 6/0,4 | 250 | 250 | 73% | 182.5 |  | 0 |  | 0 | 67.5 | 67.5 | 0 | 67.5
| 22 | 6/0,4 | 160 | 160 | 65% | 104 | 37 | 41.4334 | 38 | 42.5532 | 13.4468 | 13.4468 | 0 | 13.4468
| 23 | 6/0,4 | 250 | 250 | 78% | 195 |  | 0 |  | 0 | 55 | 55 | 0 | 55
| 24 | 6/0,4 | 400 | 400 | 52% | 208 |  | 0 |  | 0 | 192 | 192 | 0 | 192
| 25 | 6/0,4 | 400 | 400 | 57% | 228 | 15 | 16.7973 |  | 0 | 172 | 155.2027 | 0 | 155.2027
| 26 | 6/0,4 | 400 | 400 | 58% | 232 | 41 | 45.9127 | 26 | 29.1153 | 138.8847 | 122.0873 | 0 | 122.0873
| 27 | 6/0,4 | 400 | 400 | 42% | 168 | 15 | 16.7973 | 15 | 16.7973 | 215.2027 | 215.2027 | 0 | 215.2027
| 28 | 6/0,4 | 250 | 250 | 74% | 185 | 15 | 16.7973 |  | 0 | 65 | 48.2027 | 0 | 48.2027
| 29 | 6/0,4 | 160 | 160 | 79% | 126.4 |  | 0 |  | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 33.6
| 30 | 10/0,4 | 160 | 160 | 45% | 72 | 15 | 16.7973 |  | 0 | 88 | 71.2027 | 0 | 71.2027
| 31 | 6/0,4 | 400 | 400 | 51% | 204 |  | 0 |  | 0 | 196 | 196 | 0 | 196
| 32 | 6/0,4 | 320 | 320 | 43% | 137.6 | 49.5 | 55.4311 | 20 | 22.3964 | 160.0036 | 126.9689 | 0 | 126.9689
| 33 | 6/0,4 | 400 | 400 | 52% | 208 |  | 0 |  | 0 | 192 | 192 | 0 | 192
| 34 | 6/0,4 | 250 | 250 | 32% | 80 |  | 0 |  | 0 | 170 | 170 | 0 | 170
| 35 | 6/0,4 | 250 | 250 | 21% | 52.5 |  | 0 |  | 0 | 197.5 | 197.5 | 0 | 197.5
| 36 | 6/0,4 | 400 | 400 | 57% | 228 | 4 | 4.4793 | 4 | 4.4793 | 167.5207 | 167.5207 | 0 | 167.5207
| 37 | 6/0,4 | 180 | 180 | 62% | 111.6 |  | 0 |  | 0 | 68.4 | 68.4 | 0 | 68.4
| 38 | 10/0,4 | 250 | 250 | 14% | 35 |  | 0 | 16 | 17.9171 | 197.0829 | 197.0829 | 0 | 197.0829
| 39 | 6/0,4 | 160 | 160 | 55% | 88 |  | 0 |  | 0 | 72 | 72 | 0 | 72
| 40 | 6/0,4 | 250 | 250 | 75% | 187.5 |  | 0 |  | 0 | 62.5 | 62.5 | 0 | 62.5
| 41 | 6/0,4 | 160 | 160 | 13% | 20.8 |  | 0 |  | 0 | 139.2 | 139.2 | 0 | 139.2
| 42 | 6/0,4 | 100 | 100 | 56% | 56 |  | 0 |  | 0 | 44 | 44 | 0 | 44
| 43 | 6/0,4 | 400 | 400 | 36% | 144 | 43 | 48.1523 | 10 | 11.1982 | 244.8018 | 207.8477 | 0 | 207.8477
| 44 | 6/0,4 | 100 | 100 | 87% | 87 | 23 | 25.7559 | 50 | 55.991 | -42.991 | -42.991 | 0 | -42.991
| 45 | 6/0,4 | 400 | 400 | 40% | 160 | 8 | 8.9586 | 8 | 8.9586 | 231.0414 | 231.0414 | 0 | 231.0414
| 46 | 6/0,4 | 400 | 400 | 65% | 260 |  | 0 |  | 0 | 140 | 140 | 0 | 140
| 47 | 6/0,4 | 630 | 630 |  | 0 | [8 empty] | Ведомств.
| 48 | 6/0,4 | 320 | 320 |  | 0 | [8 empty] | Ведомств.
| 49 | 6/0,4 | 250 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | Технол.резерв
| 49/1 | 6/0,4 | 2*400 | 800 |  | 0 | [8 empty] | Ведомств.
| 50 | 6/0,4 | 100 | 100 | 53% | 53 |  | 0 |  | 0 | 47 | 47 | 0 | 47
| 51 | 6/0,4 | 100 | 100 | 64% | 64 |  | 0 |  | 0 | 36 | 36 | 0 | 36
| 52 | 6/0,4 | 2*400 | 800 | 6.6% | 52.8 | [8 empty] | Ведомств.
| 53 | 6/0,4 | 250 | 250 | 87% | 217.5 | 11 | 12.318 |  | 0 | 32.5 | 20.182 | 0 | 20.182
| 54 | 6/0,4 | 400 | 400 | 35% | 140 | 15 | 16.7973 | 22 | 24.6361 | 235.3639 | 235.3639 | 0 | 235.3639
| 55 | 6/0,4 | 400 | 400 | 62% | 248 | 12 | 13.4378 | 19 | 21.2766 | 130.7234 | 130.7234 | 0 | 130.7234
| 56 | 6/0,4 | 400 | 400 | 18% | 72 | [8 empty] | Ведомств.
| 57 | 6/0,4 | 250 | 250 | 44% | 110 | 10 | 11.1982 | 7 | 7.8387 | 132.1613 | 128.8018 | 0 | 128.8018
| 59 | 6/0,4 | 2*630 | 1260 | 23.52% | 296.352 |  | 0 |  | 0 | 963.648 | 963.648 | 0 | 963.648 | Технол.резерв
| 60 | 6/0,4 | 400 | 400 | 39% | 156 | 8 | 8.9586 |  | 0 | 244 | 235.0414 | 0 | 235.0414
| 61 | 6/0,4 | 400 | 400 | 41% | 164 | 15 | 16.7973 |  | 0 | 236 | 219.2027 | 0 | 219.2027
| 62 | 6/0,4 | 180+160 | 340 |  | 0 | [8 empty] | Ведомств.
| 63 | 6/0,4 | 400 | 400 | 58% | 232 |  | 0 |  | 0 | 168 | 168 | 0 | 168
| 64 | 6/0,4 | 400 | 400 | 38% | 152 |  | 0 | 11 | 12.318 | 235.682 | 235.682 | 0 | 235.682
| 65 | 6/0,4 | 2*400 | 800 | 50.09% | 400.72 | 15 | 16.7973 | 15 | 16.7973 | 382.4827 | 382.4827 | 0 | 382.4827
| 66 | 6/0,4 | 250 | 250 | 47% | 117.5 |  | 0 |  | 0 | 132.5 | 132.5 | 0 | 132.5
| 67 | 6/0,4 | 400 | 400 | 54% | 216 | 15 | 16.7973 | 15 | 16.7973 | 167.2027 | 167.2027 | 0 | 167.2027
| 68 | 6/0,4 | 400+250 | 650 | 47.8% | 310.7 |  | 0 |  | 0 | 339.3 | 339.3 | 0 | 339.3
| 69 | 6/0,4 | 400 | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ведомств.
| 70 | 6/0,4 | 100 | 100 | 35% | 35 |  | 0 |  | 0 | 65 | 65 | 0 | 65
| 71 | 6/0,4 | 400+250 | 650 | 36.7% | 238.55 | 192 | 215.0056 |  | 0 | 411.45 | 196.4444 | 1 | 197.4444
| 72 | 6/0,4 | 250 | 250 | 64% | 160 |  | 0 |  | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
| 73 | 6/0,4 | 400 | 400 | 23% | 92 |  | 0 |  | 0 | 308 | 308 | 0 | 308
| 74 | 6/0,4 | 2*400 | 800 | 11% | 88 | [8 empty] | Ведомств.
| 75 | 6/0,4 | 250 | 250 | 57% | 142.5 |  | 0 |  | 0 | 107.5 | 107.5 | 0 | 107.5
| 76 | 6/0,4 | 250 | 250 | 58% | 145 | 30 | 33.5946 | 30 | 33.5946 | 71.4054 | 71.4054 | 0 | 71.4054
| 77 | 6/0,4 | 160 | 160 | 77% | 123.2 |  | 0 | 41.7 | 46.6965 | -9.8965 | -9.8965 | 0 | -9.8965
| 78 | 6/0,4 | 250 | 250 | 70% | 175 | 10 | 11.1982 |  | 0 | 75 | 63.8018 | 0 | 63.8018
| 79 | 6/0,4 | 160 | 160 | 32% | 51.2 |  | 0 |  | 0 | 108.8 | 108.8 | 0 | 108.8
| 80 | 6/0,4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Ведомств.
| 81 | 6/0,4 | 160+250 | 410 | 49% | 200.9 | 46 | 51.5118 |  | 0 | 209.1 | 157.5882 | 0 | 157.5882
| 82 | 6/0,4 | 250 | 250 | 36% | 90 |  | 0 |  | 0 | 160 | 160 | 0 | 160
| 83 | 6/0,4 | 160+180 | 340 | 42% | 142.8 |  | 0 |  | 0 | 197.2 | 197.2 | 0 | 197.2
| 84 | 6/0,4 | 400 | 400 | 55% | 220 |  | 0 |  | 0 | 180 | 180 | 0 | 180
| 85 | 6/0,4 | 250 | 250 | 41% | 102.5 |  | 0 |  | 0 | 147.5 | 147.5 | 0 | 147.5
| 86 | 6/0,4 | 400+250 | 650 |  | 0 | [8 empty] | Ведомств.
| 87 | 6/0,4 | 160 | 160 | 62% | 99.2 |  | 0 |  | 0 | 60.8 | 60.8 | 0 | 60.8
| 88 | 6/0,4 | 400 | 400 | 5.4% | 21.6 |  | 0 |  | 0 | 378.4 | 378.4 | 0 | 378.4
| 89 | 6/0,4 | 250 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0 | Откл.
| 90 | 6/0,4 | 250 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 |  | 0 | 0 | Откл.
| 91 | 6/0,4 | 250 | 250 | 112% | 280 |  | 0 |  | 0 | -30 | -30 | 0 | -30
| 92 | 6/0,4 | 250 | 250 |  | 0 | [8 empty] | Ведомств.
| 93 | 6/0,4 | 630+320 | 950 |  | 0 | [8 empty] | Ведомств.
| 94 | 6/0,4 | 250 | 250 | 42% | 105 | 40 | 44.7928 | 18 | 20.1568 | 124.8432 | 100.2072 | 0 | 100.2072
| 95 | 6/0,4 | 180 | 180 | 48% | 86.4 | 15 | 16.7973 | 30 | 33.5946 | 60.0054 | 60.0054 | 0 | 60.0054
| 96 | 6/0,4 | 100+250 | 350 | 3% | 10.5 |  | 0 |  | 0 | 339.5 | 339.5 | 0 | 339.5
| 97 | 6/0,4 | 160 | 160 |  | 0 | [8 empty] | Ведомств.
| 98 | 6/0,4 | 2*400 | 800 | 42% | 336 | 70 | 78.3875 | 62 | 69.4289 | 394.5711 | 385.6125 | 0 | 385.6125
| 99 | 6/0,4 | 250 | 250 | 51% | 127.5 |  | 0 | 23 | 25.7559 | 96.7441 | 96.7441 | 0 | 96.7441
| 100 | 6/0,4 | 400 | 400 |  | 0 | [8 empty] | Ведомств.
| 100/1 | 6/0,4 | 250 | 250 |  | 0 | [8 empty] | Ведомств.
| 101 | 6/0,4 | 100 | 100 | 64% | 64 |  | 0 |  | 0 | 36 | 36 | 0 | 36
| 102 | 6/0,4 | 160 | 160 | 49% | 78.4 | 15 | 16.7973 | 30 | 33.5946 | 48.0054 | 48.0054 | 0 | 48.0054
| 103 | 6/0,4 | 180 | 180 | 59% | 106.2 | 16 | 17.9171 |  | 0 | 73.8 | 55.8829 | 0 | 55.8829
| 104 | 6/0,4 | 160 | 160 | 25% | 40 |  | 0 |  | 0 | 120 | 120 | 0 | 120
| 105 | 6/0,4 | 2*400 | 800 | 55% | 440 |  | 0 | 15 | 16.7973 | 343.2027 | 343.2027 | 0 | 343.2027
| 106 | 10/0,4 | 160 | 160 | 34% | 54.4 | 110 | 123.1803 | 23 | 25.7559 | 79.8441 | -17.5803 | 0 | -17.5803
| 107 | 6/0,4 | 160 | 160 |  | 0 | [8 empty] | Ведомств.
| 108 | 6/0,4 | 2*400 | 800 |  |  | 15 | 16.7973 |  | 0 |  |  |  |  | Ведомств.
| 109 | 6/0,4 | 250+400 | 650 | 33% | 214.5 |  | 0 |  | 0 | 435.5 | 435.5 | 0 | 435.5
| 110 | 6/0,4 | 2*400 | 800 | 61% | 488 | 35 | 39.1937 | 20 | 22.3964 | 289.6036 | 272.8063 | 0 | 272.8063
| 111 | 6/0,4 | 320 | 320 |  | 0 | [8 empty] | Ведомств.
| 112 | 6/0,4 | 400+250 | 650 | 33% | 214.5 |  | 0 |  | 0 | 435.5 | 435.5 | 0 | 435.5
| 113 | 6/0,4 | 180 | 180 | 19% | 34.2 |  | 0 |  | 0 | 145.8 | 145.8 | 0 | 145.8
| 114 | 6/0,4 | 2*100 | 200 | 39% | 78 | 1 | 1.1198 | 1 | 1.1198 | 120.8802 | 120.8802 | 0 | 120.8802
| 115 | 6/0,4 | 400 | 400 |  | 0 | [8 empty] | Ведомств.
| 116 | 6/0,4 | 100 | 100 | 79% | 79 |  | 0 | 12 | 13.4378 | 7.5622 | 7.5622 | 0 | 7.5622
| 117 | 6/0,4 | 400 | 400 | 33% | 132 |  | 0 |  | 0 | 268 | 268 | 0 | 268
| 118 | 6/0,4 | 2*400 | 800 | 7.7% | 61.6 |  | 0 |  | 0 | 738.4 | 738.4 | 0 | 738.4
| 119 | 6/0,4 | 2*630 | 1260 | [10 empty] | Ведомств.
| ТП базы ЭТС | 6/0,4 | 2*630 | 1260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1260 | 1260 | 0 | 1260 | Технол.резерв
| ТП ГНКС | 6/0,4 | 2*630 | 1260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1260 | 1260 | 0 | 1260 | Технол.резерв
| ТП оч.сооруж. | 6/0,4 | 2*1000 | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | Технол.резерв
| ТП котел.СРЗ | 6/0,4 | 630 | 630 | 9.89% | 62.307 |  | 0 |  | 0 | 567.693 | 567.693 | 0 | 567.693 | Технол.резерв
| ТП п.Валга | 10/0,4 | 250+400 | 650 | 21% | 136.5 |  | 0 |  | 0 | 513.5 | 513.5 | 0 | 513.5
| ТП д.Коромысл. | 10/0,4 | 250 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 | 250 | 0 | 250
| ТП д.Сыворотк. | 6/0,4 | 100 | 100 | 22% | 22 |  | 0 |  | 0 | 78 | 78 | 0 | 78
| ТП проектир. Ул.Герцена | 6/0,4 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ведомств.
по центрам питания 35 кВ и выше
На балансе организации
нет центров питания
35кВ и выше
Примечание: в случае если на балансе организации нет указанного оборудования, указать в столбце 2 " на балансе организации нет центров питания ниже 35 кВ", "на балансе организации нет центров питания 35 кВ и выше"
* В случае если появление свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (п. 12 постановления Правительства РФ 21.01.2004 № 24 в ред. постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)
[6 empty] | Основание для размещения: | [5 empty] | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б) 16 аб.
[6 empty] | Статус информации: | [5 empty] | "фактическая"
[6 empty] | Срок хранения в архиве организации: | [5 empty] | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)