## 4кв
| ООО "Электротеплосеть"" | [13 empty] | форма 4.2
| (наименование организации) | [5 empty] | Сроки опубликования: |  |  |  | ежеквартально
| 162390 Вологодская обл.,г.В-Устюг,ул.Набережная,67 | [9 empty] | в течение 3 дней со дня, с которого максимальная мощность потребителя считается сниженной*
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата)
|  | Наименование сайта/URL |  |  |  | http://etsvu.ru/disclosure-standard/volume-availability/
| Дата опубликования |  |  |  |  | 05.10.2022г
| Отчетный период |  |  |  |  | 3 квартал 2022 года
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
1. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания
№ п/п | Наименование питающего центра (№ трансформаторной подстанции) | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, % | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Присоед-я мощность,кВт | Присоед-я мощность,кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мошности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |  | 12
по центрам питания ниже 35 кВ
| 1 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 33.6% | 134.4 |  | 0 |  | 0 | 265.6 | 265.6 | 0 | 265.6
| 2 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 38% | 152 | 11.005 | 12.3236 |  | 0 | 248 | 235.6764 | 0 | 235.6764
| 3 | 6/0,4 | 250 | 250 | 41% | 102.5 | 11 | 12.318 | 11 | 12.318 | 135.182 | 135.182 | 0 | 135.182
| 4 | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | [10 empty] | Ведомств.
| 5 | 6/0,4 | 0.315 | 315 | 65% | 204.75 | 87 | 97.4244 | 76 | 85.1064 | 25.1436 | 12.8256 | 0 | 12.8256
| 6 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 39% | 97.5 |  | 0 |  | 0 | 152.5 | 152.5 | 0 | 152.5
| 7 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 52% | 130 | 15 | 16.7973 |  | 0 | 120 | 103.2027 | 0 | 103.2027
| 8 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 66% | 165 | 8 | 8.9586 | 11 | 12.318 | 72.682 | 72.682 | 0 | 72.682
| 9 | 6/0,4 | 0,32+0,4 | 320 | 57.9% | 185.28 | 26 | 29.1153 | 11 | 12.318 | 122.402 | 105.6047 | 0 | 105.6047 | Ведомств.(400)
| 10 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 57% | 91.2 |  | 0 | 20 | 22.3964 | 46.4036 | 46.4036 | 0 | 46.4036
| 11 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 55% | 88 |  | 0 |  | 0 | 72 | 72 | 0 | 72
| 12 | 6/0,4 | 0,56+0,32 | 880 | [10 empty] | Ведомств.
| 13 | 6/0,4 | 0,25+0,4 | 650 | 45% | 292.5 | 11 | 12.318 | 11 | 12.318 | 345.182 | 345.182 | 0 | 345.182
| 14 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 63% | 252 | 11 | 12.318 |  | 0 | 148 | 135.682 | 0 | 135.682
| 15 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 69% | 172.5 | 245 | 274.3561 | 245 | 274.3561 | -196.8561 | -196.8561 | 0 | -196.8561
| 16 | 6/0,4 | 2*0,63+0,4 | 1660 | [10 empty] | Ведомств.
| 17 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 63% | 113.4 | 15 | 16.7973 |  | 0 | 66.6 | 49.8027 | 0 | 49.8027
| 18 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 47% | 188 |  | 0 |  | 0 | 212 | 212 | 0 | 212
| 19 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 64% | 160 | 5 | 5.5991 | 5 | 5.5991 | 84.4009 | 84.4009 | 0 | 84.4009
| 20 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 36% | 144 | 55 | 60 |  | 0 | 256 | 196 | 0 | 196
| 21 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 85% | 212.5 | 11 | 12.318 | 11 | 12.318 | 25.182 | 25.182 | 0 | 25.182
| 22 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 50% | 80 | 18 | 20.1568 | 4 | 4.4793 | 75.5207 | 59.8432 | 0 | 59.8432
| 23 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 58% | 145 | 21 | 33 | 11 | 12.318 | 92.682 | 72 | 0 | 72
| 24 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 36% | 144 |  | 0 |  | 0 | 256 | 256 | 0 | 256
| 25 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 55% | 440 |  | 0 |  | 0 | 360 | 360 | 0 | 360
| 26 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 51% | 204 |  | 0 |  | 0 | 196 | 196 | 0 | 196
| 27 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 31% | 124 | 55.198 | 61.8119 | 15 | 16.7973 | 259.2027 | 214.1881 | 0 | 214.1881
| 28 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 35% | 87.5 |  | 0 |  | 0 | 162.5 | 162.5 | 0 | 162.5
| 29 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 72% | 115.2 | 15 | 16.7973 |  | 0 | 44.8 | 28.0027 | 0 | 28.0027
| 30 | 10/0,4 | 0.16 | 160 | 26% | 41.6 |  | 0 |  | 0 | 118.4 | 118.4 | 0 | 118.4
| 31 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 46% | 184 |  | 0 |  | 0 | 216 | 216 | 0 | 216
| 32 | 6/0,4 | 0.32 | 320 | 43% | 137.6 | 1 | 1.1198 | 1 | 1.1198 | 181.2802 | 181.2802 | 0 | 181.2802
| 33 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 37% | 148 |  | 0 |  | 0 | 252 | 252 | 0 | 252
| 34 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 46% | 115 | 15 | 16.7973 | 15 | 16.7973 | 118.2027 | 118.2027 | 0 | 118.2027
| 35 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 23% | 57.5 | 139.5 | 156.215 | 139.5 | 156.215 | 36.285 | 36.285 | 0 | 36.285
| 36 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 63% | 157.5 | 15 | 16.7973 | 20 | 22.3964 | 70.1036 | 70.1036 | 0 | 70.1036
| 37 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 43% | 77.4 |  | 0 |  | 0 | 102.6 | 102.6 | 0 | 102.6
| 38 | 10/0,4 | 0.25 | 250 | 14% | 35 | 37 | 41.4334 | 12 | 13.4378 | 201.5622 | 173.5666 | 0 | 173.5666
| 39 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 35% | 56 | 0.005 | 0.0055991 |  | 0 | 104 | 103.9944 | 0 | 103.9944
| 40 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 49% | 122.5 | 26 | 29.1153 | 11 | 12.318 | 115.182 | 98.3847 | 0 | 98.3847
| 41 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 22% | 35.2 | 92 | 103.0235 |  | 0 | 124.8 | 21.7765 | 0 | 21.7765
| 42 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 51% | 51 |  | 0 |  | 0 | 49 | 49 | 0 | 49
| 43 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 39% | 156 | 3 | 3.3595 |  | 0 | 244 | 240.6405 | 0 | 240.6405
| 44 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 48% | 76.8 | 33 | 36.9541 | 25 | 27.9955 | 55.2045 | 46.2459 | 0 | 46.2459
| 45 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 47% | 188 | 38 | 42.5532 | 30 | 33.5946 | 178.4054 | 169.4468 | 0 | 169.4468
| 46 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 50% | 200 | 15 | 16.7973 |  | 0 | 200 | 183.2027 | 0 | 183.2027
| 47 | 6/0,4 | 0.63 | 630 | [10 empty] | Ведомств.
| 48 | 6/0,4 | 0.32 | 320 | [10 empty] | Ведомств.
| 49 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [6 empty] | 250 | 250 | 0 | 250 | Технол.резерв
| 49/1 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | [10 empty] | Ведомств.
| 50 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 42% | 42 |  | 0 |  | 0 | 58 | 58 | 0 | 58
| 51 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 63% | 63 |  | 0 |  | 0 | 37 | 37 | 0 | 37
| 52 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | [10 empty] | Ведомств.
| 53 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 68% | 170 | 76.7 | 85.8903 | 20 | 22.3964 | 57.6036 | -5.8903 | 0 | -5.8903
| 54 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 29% | 116 | 100 | 111.9821 |  | 0 | 284 | 172.0179 | 0 | 172.0179
| 55 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 46% | 184 | 55 | 61.5901 | 43 | 48.1523 | 167.8477 | 154.4099 | 0 | 154.4099
| 56 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 57 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 40% | 100 | 89 | 99.6641 |  | 0 | 150 | 50.3359 | 0 | 50.3359
| 59 | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | 52% | 655.2 |  | 0 |  | 0 | 604.8 | 604.8 | 0 | 604.8 | Технол.резерв
| 60 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 28% | 112 |  | 0 |  | 0 | 288 | 288 | 0 | 288
| 61 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 37% | 148 | 15 | 16.7973 |  | 0 | 252 | 235.2027 | 0 | 235.2027
| 62 | 6/0,4 | 0,18+0,16 | 340 | [10 empty] | Ведомств.
| 63 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 32% | 128 |  | 0 |  | 0 | 272 | 272 | 0 | 272
| 64 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 46% | 180 |  | 0 | 31 | 34.7144 | 185.2856 | 185.2856 | 0 | 185.2856
| 65 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 39% | 312 | 13.5 | 15.1176 |  | 0 | 488 | 472.8824 | 0 | 472.8824
| 66 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 57% | 142.5 |  | 0 |  | 0 | 107.5 | 107.5 | 0 | 107.5
| 67 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 80% | 320 | 35 | 39.1937 | 50 | 55.991 | 24.009 | 24.009 | 0 | 24.009
| 68 | 6/0,4 | 0,4+0,25 | 650 | 50.2% | 326.3 | 100 | 111.9821 | 100 | 111.9821 | 211.7179 | 211.7179 | 0 | 211.7179
| 69 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 70 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 28% | 28 |  | 0 |  | 0 | 72 | 72 | 0 | 72
| 71 | 6/0,4 | 0,4+0,25 | 650 | 23.7% | 154.05 | 11 | 12.318 | 11 | 12.318 | 483.632 | 483.632 | 1 | 484.632
| 72 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 48% | 120 |  | 0 |  | 0 | 130 | 130 | 0 | 130
| 73 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 21% | 84 |  | 0 |  | 0 | 316 | 316 | 0 | 316
| 74 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 5.9% | 47.2 | [8 empty] | Ведомств.
| 75 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 61% | 152.5 |  | 0 |  | 0 | 97.5 | 97.5 | 0 | 97.5
| 76 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 50% | 125 |  | 0 |  | 0 | 125 | 125 | 0 | 125
| 77 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 66% | 105.6 | 15 | 16.7973 | 15 | 16.7973 | 37.6027 | 37.6027 | 0 | 37.6027
| 78 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 65% | 162.5 | 0.005 | 0.0055991 |  | 0 | 87.5 | 87.4944 | 0 | 87.4944
| 79 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 19% | 30.4 |  | 0 |  | 0 | 129.6 | 129.6 | 0 | 129.6
| 80 | 6/0,4 | [12 empty] | Ведомств.
| 81 | 6/0,4 | 0,16+0,25 | 410 | 44% | 180.4 | 26 | 29.1153 |  | 0 | 229.6 | 200.4847 | 0 | 200.4847
| 82 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 32% | 80 |  | 0 |  | 0 | 170 | 170 | 0 | 170
| 83 | 6/0,4 | 0,16+0,18 | 340 | 29% | 98.6 |  | 0 |  | 0 | 241.4 | 241.4 | 0 | 241.4
| 84 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 37% | 148 |  | 0 |  | 0 | 252 | 252 | 0 | 252
| 85 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 32% | 80 |  | 0 |  | 0 | 170 | 170 | 0 | 170
| 86 | 6/0,4 | 0,4+0,25 | 650 | [10 empty] | Ведомств.
| 87 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 73% | 116.8 |  | 0 |  | 0 | 43.2 | 43.2 | 0 | 43.2
| 88 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 6.9% | 27.6 |  | 0 |  | 0 | 372.4 | 372.4 | 0 | 372.4
| 89 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [10 empty] | Откл.
| 90 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [10 empty] | Откл.
| 91 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 133% | 332.5 |  | 0 |  | 0 | -82.5 | -82.5 | 0 | -82.5
| 92 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [10 empty] | Ведомств.
| 93 | 6/0,4 | 0,63+0,32 | 950 | [10 empty] | Ведомств.
| 94 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 52% | 130 | 26 | 29.1153 |  | 0 | 120 | 90.8847 | 0 | 90.8847
| 95 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 35% | 63 |  | 0 |  | 0 | 117 | 117 | 0 | 117
| 96 | 6/0,4 | 0,1+0,25 | 350 | 6% | 21 |  | 0 |  | 0 | 329 | 329 | 0 | 329
| 97 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | [10 empty] | Ведомств.
| 98 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 35% | 280 | 20 | 22.3964 | 20 | 22.3964 | 497.6036 | 497.6036 | 0 | 497.6036
| 99 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 39.6% | 99 |  | 0 |  | 0 | 151 | 151 | 0 | 151
| 100 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 100/1 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [10 empty] | Ведомств.
| 101 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 57% | 57 |  | 0 |  | 0 | 43 | 43 | 0 | 43
| 102 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 71% | 113.6 | 30 | 33.5946 | 30 | 33.5946 | 12.8054 | 12.8054 | 0 | 12.8054
| 103 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 38% | 68.4 | 22 | 24.6361 | 11 | 12.318 | 99.282 | 86.9639 | 0 | 86.9639
| 104 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 26% | 41.6 |  | 0 |  | 0 | 118.4 | 118.4 | 0 | 118.4
| 105 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 49% | 392 |  | 0 |  | 0 | 408 | 408 | 0 | 408
| 106 | 10/0,4 | 0.25 | 250 | 77% | 192.5 | 21 | 23.5162 | 50 | 55.991 | 1.509 | 1.509 | 0 | 1.509
| 107 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | [10 empty] | Ведомств.
| 108 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | [10 empty] | Ведомств.
| 109 | 6/0,4 | 0,25+0,4 | 650 | 26% | 169 |  | 0 |  | 0 | 481 | 481 | 0 | 481
| 110 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 39% | 312 | 15 | 16.7973 |  | 0 | 488 | 471.2027 | 0 | 471.2027
| 111 | 6/0,4 | 0.32 | 320 | [10 empty] | Ведомств.
| 112 | 6/0,4 | 0,4+0,25 | 650 | 31% | 201.5 |  | 0 |  | 0 | 448.5 | 448.5 | 0 | 448.5
| 113 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 31% | 55.8 |  | 0 |  | 0 | 124.2 | 124.2 | 0 | 124.2
| 114 | 6/0,4 | 2*0,1 | 200 | 47% | 94 |  | 0 |  | 0 | 106 | 106 | 0 | 106
| 115 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 116 | 6/0,4 | 0.1 | 160 | 48% | 76.8 | 36.005 | 40.3191 | 21 | 23.5162 | 59.6838 | 42.8809 | 0 | 42.8809
| 117 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 34% | 136 |  | 0 |  | 0 | 264 | 264 | 0 | 264
| 118 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 8.5% | 68 |  | 0 |  | 0 | 732 | 732 | 0 | 732
| 119 | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | [10 empty] | Ведомств.
| 120 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 121 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 31% | 77.5 |  | 0 |  |  | 172.5 | 172.5 | 0 | 172.5
| ТП базы ЭТС | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | [6 empty] | 1260 | 1260 | 0 | 1260 | Технол.резерв
| ТП ГНКС | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | [6 empty] | 1260 | 1260 | 0 | 1260 | Технол.резерв
| ТП оч.сооруж. | 6/0,4 | 2*1 | 2000 | [6 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | Технол.резерв
| ТП СРЗ | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 6.4% | 16 | 255 | 285.5543 |  | 0 | 234 | -51.5543 | 0 | -51.5543
| ТП п.Валга | 10/0,4 | 0,25+0,4 | 650 | 25% | 162.5 |  | 0 |  | 0 | 487.5 | 487.5 | 0 | 487.5
| ТП д.Коромысл. | 10/0,4 | 0.25 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 | 250 | 0 | 250
| ТП д.Сыворотк. | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 32% | 32 |  | 0 |  | 0 | 68 | 68 | 0 | 68
| ТП проектир. Ул.Герцена | 6/0,4 | [12 empty] | Ведомств.
по центрам питания 35 кВ и выше
На балансе организации
нет центров питания
35кВ и выше
Примечание: в случае если на балансе организации нет указанного оборудования, указать в столбце 2 " на балансе организации нет центров питания ниже 35 кВ", "на балансе организации нет центров питания 35 кВ и выше"
* В случае если появление свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (п. 12 постановления Правительства РФ 21.01.2004 № 24 в ред. постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)
[6 empty] | Основание для размещения: |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г) 7-8 абз.
[6 empty] | Статус информации: |  |  | "фактическая"
[6 empty] | Срок хранения в архиве организации: |  |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)